## Таблица совместимости
Hydranautics | DOW Filmtec | Toray | GE Desal | CSM | RM Membranium | Vontron
CPA5-LD-4040 | BW30-4040, LC HR 4040, | TML10 TM 710D | Duraslick RO 4040 HS AG 4040 FM | RE 4040 BE | NanoRO KС 4040C nanoRO КС 4040 | LP 21 4040
CPA2-4040 | TW30-4040 | TM710 | AG4040 | RE4040-BE | NanoRO K 4040C
CPA3-8040 CPA 5 LD 8040 | BW30-400 | TM720-430, TM 720D 400 | AG8040F400, AG 400 | RE 8040 BE | NanoRO K 8040C2 nanoRO КС 8040 | LP 22 8040
CPA2-8040 | BW30-365 | TM720-370 | AG8040 | RE8040-BN | NanoRO K 8040C3
CPA5-LD-8040 | BW30-400 34i | TML20N-400 | Duraslick RO 8040 HS
CPA5 MAX-8040 | BW30 HR-440i BW 30 HR 440 | TM 720D 440 | AG 440 | RE 8040 BE 440 | NanoRO K 8040C | LP 440
LFC3-8040 | BW30 FR-365
LFC3-LD-8040 | BW30 FR-400
ESPA1-4040 | LE-4040 | TMG10 |  |  | NanoRO KН 4040C
ESPA4-4040 | XLE-4040 | TMH10A | AK4040 | RE 4040-BLF | NanoRO KСН 4040C | XLP 11 4040
ESPA1-8040 | BW30 LE-440, LE-400 | TM720C-430, TMG 20D 400, TMG20-400 | AK-440-LE | RE 8040 BLN | NanoRO KН 8040C nanoRO КН 8040C1M1 | ULP 22 8040
ESPA2-8040 |  | TM720L-400
ESPA2-LD-8040 | XFRLE 400 34i BW30 XFRLE 400/34 |  |  | RE 8040 BLR
ESPA2 MAX-8040 ESPA4-LD 8040 | LE-440i, XLE-440 (требуется переходник на трубку пермеата) | TM720L-430 TMH 20A 400 | AK 440 LE | RE 8040 BLF, RE 8040 BLR 440 | nanoRO KCH 8040-C | XLP 12 8040
ESPA4-8040 |  | TMG20-400 |  | RE 8040 BLF | NanoRO KCH 8040C3 | XLP 12 8040
ESPA4-LD-8040 |  | TMH20A-370, TMH 20A 400 | AK8040F400 |  | NanoRO KCH 8040C3
ESPA4 MAX-8040 | XLE-440 | TMG20-430 | AK 8040 F400 | RE 8040-BLF440-38
SWC5-4040 | SW30-4040 |  | AD4040FF
SWC5-LD-4040 | SW30HRLE-4040 | TM 810V | AD 4040 FM | RE 4040 SHN | nanoRO KM 4040-C1M1 | SW 4040 HR
SWC4+ 8040 |  | TM820A-370
SWC4 MAX-8040 | SW30 HRLE 440i
SWC4 B -8040 | SW30 XHR 400i | TM820C-370
SWC4 B MAX-8040 | SW30 HRLE 440i | TM820V-440
SWC5-8040 | SW30 HRLE 400i | TM820S-400
SWC5 MAX-8040 | SW30 HRLE 440i | TM820S-440
SWC6-8040 | SW30 ULE 400i
SWC6 MAX-8040 | SW30 ULE 440i
SWC4-1640 |  | TM840E-160
SWC5-1640 |  | TM840F-160
ESNA1-LF-LD-8040 |  | SU-620F |  |  | NanoNF 8040F3
ESNA1-LF2-LD-8040 | NF90-400 |  | NF HL8040F-400
| XLE-2540 |  |  | RE 2540-BLF
ESPA 2540 |  |  |  | RE 2540 BLN | nanoRO КН 2540C1M1 | ULP 21 2540
ESPA1-LD-4040, ESPA1-4040 | LE-4040 | TMG 10D, TMG10 | AK-90-LE | RE 4040 BLN | nanoRO КН 4040C1M1 | ULP 21 4040
| BW 30 2540 |  |  | RE 2540 BE | nanoRO КС 2540
SWC 5 LD 4040 | SW30HRLE-4040 | TM 810V | AD 4040 FM, AD-90 | RE 4040 SHN, RE4040-SHA | nanoRO KM 4040-C1M1 | SW 4040 HR
SWC4 MAX | SW30HRLE-400 | TM 820V 400, ТМ820E-400 | AD 400 | RE 8040 SHN 400, RE8040-SHA400 | nanoRO KM 8040-C2M1 | SW 22 8040
SWC 5 MAX 8040 | SW30HRLE-440, SW30HRLE-440i | TM 820V 440, ТМ820E-400 | AD 440 | RE 8040 SHN 440 | nanoRO KM 8040-C1M1 | SW 8040 HR 440
SWC4-LD | SW30HRLE-370/34i | ТМ820Е-400 | AD-400,34 | RE8040-SHA | nanoRO KM 8040-C3M1
| SW30XLE-440i |  | AE-440 | RE8040-SHF440 | nanoRO KM 8040-C
| SW30XLE-400i | TM820F-400 |  | RE8040-SHF400 | nanoRO KM 8040-C2
|  | TM820F-370 | AE-440, 34 | RE8040-SHF | nanoRO KM 8040-C3
SWC6-4040 | SW30-4040 | TM810F |  | RE4040-SHF | nanoRO KM 4040-C
CPA3 | BW30HR-440 | TM720-440 | AG-440 | RE8040-BE440 | nanoRO KC 8040-C1М1
CPA3 | BW30-400 | TM720-400 | AG-440 | RE8040-BE | nanoRO KC 8040-C2М1
CPA2 | BW30-400/34, BW30-365 |  | AG-400, 34 | RE8040-BN | nanoRO KC 8040-C3М1
CPA2-4040 | BW30-4040 | TM710 | AG-90 | RE4040-BE | nanoRO KC 4040-C1М1

## VONTRON
VONTRON | [7 empty] | Расшифровка названия мембран
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [7 empty] | HOR 12 – 80 40 L HOR – тип мембранного элемента: XLP – сверхнизкое рабочее давление ULP – ультранизкое рабочее давление LP – низкое рабочее давление SW – для опреснения морской воды FR – устойчивые к загрязнениям HOR – стойкие к окислителям 1 – уровень селективности Может иметь значения от 1 до 3, что означает высокую, среднюю и низкую селективность соответственно 2 – площадь фильтрующей поверхности мембраны 1 – 85 ft2 для мембранных элементов 4040 и 365 ft2 для мембранных элементов 8040 2 – 400 ft2 для мембранных элементов 8040 80 – диаметр мембранного элемента в дюймах (умножается на 0.1) 8040: диаметр 8 дюймов, длина 40 дюймов 4040: диаметр 4 дюйма, длина 40 дюймов 2521: диаметр 2.5 дюйма, длина 21 дюйм 2514: диаметр 2.5 дюйма, длина 14 дюймов 40 – длина мембранного элемента в дюймах L – определяет рабочее давление мембранного элемента (опционально) X: серия XLP (сверхнизкое рабочее давление) L: серия LP (низкое рабочее давление) U: серия ULP (ультранизкое рабочее давление) S: серия SW (для опреснения морской воды)
Тип | Модель | Селектив- ность (%) | Производительность GPD (m3/d) | Рабочее давление и Области применения | Условия тестирования
[5 empty] | Давление Psi (Бар) | Содержание по NaCl (ppm) | Возврат (%)
Универсальные промышленные мембраны | LP21-8040 | 99.5 | 9600 (36.3) | Работают под низким давлением. Применяются для обычных или солоноватых вод. | 225 (15 бар) | 2000 | 15
| LP22-8040 | 99.5 | 10500 (39.7)
| LP21-4040 | 99.5 | 2400 (9.1)
| XLP11-4040 | 98.0 | 2000 (7.6) | Работают под экстремально низким давлением. Применяются для вод с низким исходным солесодержанием, требующих невысокую селективность. | 100 (6.9 бар) | 500 | 15
| ULP21-8040 | 99.0 | 11000 (41.6) | Работают под ультранизким давлением. Применяются для вод с довольно низким солесодержанием. | 150 (10 Бар) | 1500 | 15
| ULP12-8040 | 98.0 | 13200 (49.9)
| ULP22-8040 | 99.0 | 12100 (45.7)
| ULP32-8040 | 99.5 | 10500 (39.7)
| ULP11-4040 | 98.0 | 2700 (10.2)
| ULP21-4040 | 99.0 | 2400 (9.1)
| ULP31-4040 | 99.4 | 1900 (7.2)
| ULP11-4021 | 98.0 | 1000 (3.78) | Работают под ультранизким давлением. Применяются в коммерческих очистителях воды и в водоочистительных приборах в больницах и лабораториях. | 150 (10 Бар) | 1500 | 8
| ULP21-4021 | 99.0 | 950 (3.6)
| ULP31-4021 | 99.4 | 850 (3.2)
| ULP21-2521 | 99.0 | 300 (1.13)
| ULP21-2540 | 99.0 | 750 (2.84) |  |  |  | 15
Мембраны для морской воды | SW21-8040 | 99.7 | 5000 (18.9) | Работают под высоким давлением. Применимы для морских вод и вод с высоким солесодержанием. | 800 (55 бар) | 32800 | 8
| SW22-8040 | 99.7 | 6000 (22.7)
| SW21-4040 | 99.5 | 1400 (5.3)
| SW11-2540 | 99.2 | 500 (1.89) | Работают под высоким давлением. Применяются в маленьких системах на военных кораблях, морских судах, лабораториях и т.д. Для опреснения морских вод и концентрированных солоноватых вод.
| SW11-4021 | 99.2 | 750 (2.8) |  |  |  | 4
| SW11-2521 | 99.2 | 200 (0.76)
Мембраны устойчивые к обрастанию. | FR11-8040 | 99.5 | 9600 (36.3) | Работают под низким давлением. Применяются для вод с небольшим содержанием загрязнений (органические вещества, коллоиды) | 225 (15 бар) | 2000 | 15
| FR11-4040 | 99.5 | 2200 (8.3)
Мембраны высокого сопротивления к окислению. | HOR21-8040 | 99.2 | 9000 | Применяется для вод с окисляющими веществами или серьёзными микробиологическими загрязнениями. | 225 (15 бар) | 2000 | 15
МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Тип | Модель | Селектив- ность (%) | Производи- тельность GPD (m3/d) |  | Условия тестирования
Рабочее давление и Области применения
[5 empty] | Давление Psi (MPa) | Содержание по NaCl (ppm)
Возврат (%)
Промышленные Нанофильтра- ционные Мембранные Элементы | VNF1-8040 | 40~60 | 12000(45.5) | Работают под экстремально низким давлением Применяются в подготовке питьевой воды и в разделительных, концентрационных/ очищающих процессах в пищевой промышленности, медицине, биотехнологии, охране окружающей среды. | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 10000(37.5) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%
| VNF2-8040 | 80~95 | 7500(28.4) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 9000(33.9) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%
| VNF1-4040 | 40~60 | 2400(9.1) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 2000(7.5) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%
| VNF2-4040 | 80~95 | 1400(5.3) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 1800(6.8) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%
| VNF1-2540 | 40~60 | 800(3.03) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 650(2.46) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%
| VNF2-2540 | 80~95 | 525(1.98) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (NaCl) | 15%
|  | >96 | 600(2.27) |  | 70 psi (5 бар) | 2000ppm (MgSO4) | 15%

## MEMBANIUM
MEMBRANIUM | [10 empty] | MEMBRANIUM
| Селективность |  | Производительность |  |  |  | Условия тестирования |  |  | Рекомен- дованное давление (бар) | КМ –тип мембраны, композитная высоконапорная, высокоселективная на основе полиамида. Область применения – морская вода с солесодержанием до 45 г/л. К - тип мембраны, композитная на основе полиамида. Область применения – солоноватая вода с солесодержанием до 5 г/л. КН - тип мембраны, композитная низконапорная на основе полиамида. Область применения – солоноватая вода с солесодержанием до 2 г/л. КСН - тип мембраны, композитная сверхнизконапорная на основе полиамида, Область применения – слабоминерализованная вода с солесодержанием до 1 г/л. 8040 - размеры элемента в дюймах. 8.0 – диаметр (первые две цифры), 40 - длина (вторые две цифры). Дополнительные данные (последняя буква или цифра). С - обмотка элемента стекловолокном. Т- обмотка элемента лентой, усиленной термоусадочной пленкой 130мкм.
[7 empty] | Минерализация | Давление (бар) | Степень отбора фильтра(%)
| S(%) | S(%) | Q (GPD) | Q (GPD) | Q | Q
| nom | min | nom | min | (м3/ч) | (л/ч)
Морская вода
Стандартные элементы
КМ 8040-C | 99.7 | 99.55 | 10500 | 8925 | 1.66 |  | 35000 | 55 | 10 | 45-65
КМ 8040-C2 | 99.7 | 99.55 | 9500 | 8075 | 1.5 |  | 35000 | 55 |  | 45-65
КМ 8040-C3 | 99.7 | 99.55 | 9000 | 7600 | 1.42 |  | 35000 | 55 |  | 45-65
КМ 4040-С | 99.7 | 99.4 | 2100 | 1680 |  | 330 | 35000 | 55 | 8 | 45-65
Высокоселективные элементы
КM 8040-C1M1 | 99.8 | 99.6 | 8000 | 6800 | 1.26 |  | 45000 | 55 | 10 | 45-65
КM 8040-C2M1 | 99.8 | 99.6 | 7600 | 6460 | 1.2 |  | 45000 | 55 |  | 45-65
КM 8040-C3M1 | 99.8 | 99.6 | 7100 | 6035 | 1.12 |  | 45000 | 55 |  | 45-65
КM 4040-C1M1 | 99.75 | 99.4 | 1700 | 1360 |  | 270 | 45000 | 55 | 8 | 45-65
Солоноватая вода
Высокоселективные элементы
КC 8040-C1М1 | 99.7 | 99.5 | 11500 | 9775 | 1.81 |  | 5000 | 15 | 15 | 12-20
КC 8040-C2М1 | 99.7 | 99.5 | 11000 | 9350 | 1.73 |  | 5000 | 15 |  | 12-20
КC 8040-C3М1 | 99.7 | 99.5 | 10300 | 8755 | 1.62 |  | 5000 | 15 |  | 12-20
КC 4040-C1М1 | 99.7 | 99.5 | 2500 | 2125 |  | 390 | 5000 | 15 |  | 12-20
КC 4040-C2М1 | 99.7 | 99.5 | 2300 | 1955 |  | 360 | 5000 | 15 |  | 12-20
КC 4040-C3М1 | 99.7 | 99.5 | 2200 | 1870 |  | 350 | 5000 | 15 |  | 12-20
Низконапорные элементы
КH 8040-С1М1 | 99.4 | 99.2 | 11500 | 9200 | 1.81 |  | 2000 | 10 | 15 | 9-12
КH 4040-C1(F1)М1 | 99.4 | 99.2 | 2400 | 1900 |  | 380 | 2000 | 10 |  | 9-12
Сверхнизконапорные элементы
КCH 8040-С | 99.1 | 98.3 | 12400 | 10540 | 1.96 |  | 1000 | 6-9 | 15 | 6-9
КCH 8040-С3 | 99.1 | 98.3 | 10500 | 8925 | 1.66 |  | 1000 | 6-9 |  | 6-9
КCH 4040-С(F) | 99.1 | 98.3 | 2600 | 2210 |  | 410 | 1000 | 6-9 |  | 6-9